招 标 文 件

项目编号：BJMU2019003

项目名称：北京大学医学部逸夫楼报告厅音视频及灯光系统设备采购项目

北京大学医学部设备与实验室管理处

二零一九年

目    录

第一部分：投标邀请

第二部分：投标人须知前附表

第三部分：投标人须知

一、总则

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、开标

六、评标步骤和要求

七、签订合同

八、中标评审费

九、处罚、询问和质疑

十、保密和披露

第四部分：评标标准和评标办法

第五部分：招标货物需求一览表及技术规格要求

第六部分：合同主要条款

第七部分：投标文件格式

第八部分：廉洁承诺书

投标邀请

北京大学医学部设备与实验室管理处受北京大学医学部委托，就 北京大学医学部逸夫楼报告厅音视频及灯光系统设备采购项目 的相关货物和有关服务进行公开招标，邀请合格投标人提交密封投标。

- 项目编号：BJMU2019003

二、项目名称：北京大学医学部逸夫楼报告厅音视频及灯光系统设备采购项目

三、招标内容

（一）本次招标共 1 包：

| 序号 | 产品名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 逸夫楼报告厅音视频及灯光系统设备（详见需求清单） | 1套 |

（二）技术规格要求：详见招标文件第五部分；

（三）交货期：按合同约定；

（四）交货地点：详见招标文件第五部分；

四、招标文件领取时间、地点和办法

有投标意向的供应商请于2019年2月18日至2019年2月25日，上午9：00--11：00,下午2:00--4:00，在北京大学医学部设备与实验室管理处购买招标文件，购买标书需提供：营业执照（非三证合一的营业执照还需提供组织机构代码证和税务登记证）、相关代理授权、具有类似项目业绩的合同书以及各种认证（复印件需加盖公章）等。本招标文件每套售价200元人民币，售后不退。

五、现场踏勘时间、地点及注意事项：

现场踏勘时间：2019年2月25日下午14：00

现场踏勘地点：北京市海淀区学院路38号北京大学医学部逸夫教学楼。

联系人：李刚（医学部教室管理服务中心）

联系电话：82805326

六、接受投标时间、投标截止时间及开标时间

接受投标时间：2019年2月28日上午8：30至9：00（北京时间）。

投标截止及开标时间：2019年2月28日上午9:00（北京时间）。

投标截止时间后送达的投标文件将被拒收，在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

七、投标地点及开标地点：

北京大学医学部行政楼411会议室。届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表出席开标仪式。

- 八、使用单位：北京大学医学部总务处；联系人：李刚、孙攀；电话：82805326、82805892；

九、有意向的厂商可以通过以下方式与招标单位联系：

采购人名称：北京大学医学部

招标单位：北京大学医学部设备与实验室管理处

通讯地址：北京市海淀区学院路38号行政楼305室

邮编：100191

联系人：凌思凯  霍莹

电话：（010）82801359

传真：（010）82801647

十、发布日期：2019年1月18日

友情提示：医学部为无烟学校，进入校园区请勿吸烟。

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 采购人名称 | - 北京大学医学部 |
| 2 | - 投标人的资质要求 | 独立法人资格，需提交企业法人营业执照复印件作为证明； |
| 3 | 是否允许代理商投标 | - 允许，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。 |
| 4 | 代理商应提交资料 | *进口产品应提交投标货物制造厂家同意其参加本次投标的正式授权 |
| 5 | 本次招标需要提供厂家授权的产品或服务清单 | *音视频及灯光系统设备（详见需求清单） |
| 6 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 7 | 投标人应提交的 商务文件 | - 投标人应答索引表； - *投标函； - *法定代表人授权委托书； - *营业执照副本复印件，并加盖投标人公章（按规定需要年检的，年检章要清楚）； - *投标前进行过现场踏勘的证明，以供应商签字确认的本项目现场踏勘登记表为依据（采购单位提供，加盖采购单位公章）； - *按照“代理商应提交资料”规定提交的相关证明文件； - 货物质量和服务质量认证（ISO9001等）文件（复印件加盖投标人公章）； - 提供开标日起近36个月内，与本项目同类型产品采购项目案例介绍（项目名称、项目基本内容、项目单位名称、 项目单位地址、最终用户的有效联系方式、项目金额等），并提供与用户签订的合同首页、标的及其金额所在页、签字盖章页（被解约的合同不得填报）； - 最近一期财务审计报告、资产负债表、现金流量表。 - *商务条款偏离表； - *在开标日前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖投标人公章）； - 依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料（近六个月内，不少于三个月，复印件加盖投标人公章）； - *如果是高压灭菌器等特种设备需要提供特种设备制造许可证，医疗器械需提供医疗器械注册证； 13.如投标人不能直接签订进出口合同，需明确提供其境外签约公司信息（境外注册信息及证明两者之间关系的材料） 14.*投标人为2019年中央政府采购网的协议供货商或者投标人为2019年北京大学通用设备协议供货商，需提供相关证明材料； 15.投标人认为需要提供的其他商务资料。 |
| 8 | 投标人应提交的 技术文件 | - *开标一览表； - *投标货物数量、价格表； - *投标货物技术规范偏离表； - 投标人自行编写的技术文件（详见本表第9项）； - 投标货物的说明书等技术文件（产品合格证、安装操作手册、使用说明、维修保养手册、仪器结构示意图、消耗品清单等资料）： - 投标货物配件、耗材、选件表和特殊工具及备件清单； - 投标货物售后服务、技术培训、维修和服务计划表（货物技术支持、和售后服务的程序、内容及措施）； - 售后维修服务网点明细表 - *投标货物的保修期声明 - 投标人服务项目偏离表 - 招标文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料。 - 投标人认为需要提供的其它说明和资料。 |
| 9 | 投标人自行编写的 技术文件 | - 投标仪器设备主要技术指标和性能的详细描述 - *详细的交货清单 - 货物安装、验收标准 - 其他需要说明问题 |
| 10 | 投标保证金额 | 无 |
| 11 | 是否接受可选择或可调整的投标和报价 | - 否 |
| 12 | - 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | - 否 |
| 13 | 现场踏勘 | - 本项目组织现场踏勘，联系人：李刚；联系电话：82805326 |
| 14 | 投标文件有效期 | - 180日历天（从开标日起计算） |
| 15 | 投标文件份数 | - 投标文件一式7份，其中正本1份，副本6份，单独密封的开标一览表正本1份，电子投标文件1份。 |
| 16 | 是否允许进口产品投标 | - 允许 |
| 17 | 是否允许投标担保、履约担保与融资担保 | - 否 |
| 18 | 是否允许讲标 | - 否 |
| 19 | 节能环保要求 | - 施行优先采购的产品按照优先采购执行。如是节能产品，应列入《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》中公布的清单，投标文件需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页，并加盖投标人公章；施行强制采购的产品按照强制采购执行。 - 注： - a.政府强制采购节能产品以最新一期节能产品政府采购清单中标识"★"的产品为准； - b.上述最新一期节能产品政府采购清单指采购公告发布时最新一期清单或投标截止日期前最新一期的清单。 |
| 20 | 其他事项 | - 装订不得采用活页装订，否则，投标将被拒绝，具体装订要求详见第三部分9.2款规定。 - 不按规定对投标文件进行密封和标记的，投标将被拒绝，具体密封和标记要求详见第三部分13款。 |

注：1.本表内容若与投标人须知中的内容不一致，应当以本表内容为准。

- 2.其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

第三部分  投标人须知

## 总则

- 本招标文件适用于本文件第五部分中所述货物及相关服务的招标投标。

- 定义：

- “采购人”名称详见投标人须知前附表第1条。

- “招标货物”指本招标文件中第五部分所述所有货物。

- “服务”指本招标文件第五部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

- “潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。

- “投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

- 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

- 合格投标人的条件

- 具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的制造厂商，或其中国大陆地区直接代理商均可参加投标。

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本招标文件中规定的条件：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具有投标人须知前附表第2条规定的资质条件。

- 本次招标是否允许代理商（投标人提供的货物不是自己制造的，下同）投标，以及多家代理商参加同一品牌产品投标的处理规则详见投标人须知前附表第3条。如果允许代理商投标，代理商应遵守下列要求：

- 按投标人须知前附表第4条规定提供相关证明材料。

- 如果本次招标需要代理商提交投标货物生产制造厂商的授权，代理商应当按照投标人须知前附表第5条厂家授权的设备清单提供授权。

- 具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的投标人的特别规则如下：

- 同一集团、总公司或母公司等，连同其下属的全资子公司或(持股50%以上的)绝对控股子公司等(非控股子公司除外)，只能由一家参加同一分包的投标，否则评标委员会有权视情况决定是否允许其自行决定撤回部分投标人只保留其中一家，或径行决定对该集团、总公司、母公司等连同其下属子公司一并拒绝。

- 法定代表为同一个人的两个及两个以上法人、或者具有直接管理和被管理关系的母子公司（含子公司的子公司），参加同一项目的投标时，评审委员会择优选择一家单位（以最终排名顺序）为排名前三的中标候选人。

- 本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，详见投标人须知前附表第6条。

- 投标人领取招标文件时应登记备案；招标文件从网上下载的，应按照要求在网上进行登记。未进行登记备案的供应商不得参与投标。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》( 按招标文件格式填写)。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，招标单位和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 通知

- 对与本项目有关的通知，招标单位将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）的形式，向潜在投标人发出，传真和手机号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人应以书面方式立即予以回复确认，但投标人未回复或招标单位未收到回复时，并不应当被理解为招标单位知道、应当知道或不应当被理解为招标单位应当推定投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有适当的证据表明招标单位已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且招标单位认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，招标单位不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 招标文件

- 招标文件

- 招标文件由下列七部分内容组成：

第一部分 投标邀请；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标人须知；

第四部分 评标标准和评分方法；

第五部分 招标货物清单、质量要求和供货；

第六部分 合同主要条款；

第七部分 投标文件格式。

- 投标前招标文件的澄清和修改

- 投标人的澄清、修改等要求的提交：任何已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清及或修改，并可以要求就货物安装使用环境的现场进行踏勘，该要求应在提交投标文件截止时间七日前，按投标邀请书中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）送达招标单位。

- 招标单位或采购人将视情况确定是否有必要安排所有已登记备案并领取了招标文件的投标人踏勘现场，而无论招标单位或采购人是否安排踏勘现场，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

- 按照责权利相一致原则，若招标文件的主要商务、技术指标由采购人提出，则投标人提出的相关澄清、修改要求由采购人负责解释，并应当由采购人视情况作出澄清或修改的决定；若招标文件的主要商务、技术指标由招标单位提出，则相关澄清、修改要求由招标单位负责解释，并应当由招标单位视情况作出澄清或修改的决定。与此相应，相关质疑处理工作也按照此原则由采购人或招标单位进行处理。

- 招标单位对澄清、修改要求的处理：招标单位对其认为不必要进行澄清或修改，也不需要进行其它答复的，可以不予答复。若招标单位决定给予澄清、修改或进行其它答复的，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别或向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出澄清、修改或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

- 招标单位主动进行的澄清、修改：招标单位无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。

- 补充文件的发出时间、投标截止日的变更：在招标采购的情形下，自澄清、修改或进行其它答复的补充文件发出之日起至所规定的投标人提交投标文件截止之日止，不得少于三日，需要为此调整投标文件提交截止日的，应当重新确定，并就变更后的投标截止日重新发出通知。

- 招标单位澄清、修改、其它答复的效力：无论是否根据潜在投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，招标单位一旦对招标文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，招标单位有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清和修改文件。同时，招标单位和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

- 招标单位将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，招标单位将向所有已通过公告等方式领取或下载了招标文件的潜在投标人发出通知。

## 投标文件

- 投标文件的语言和计量单位

- 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与招标单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

- 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

- 原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

- 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

- 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

- 投标文件的组成及相关要求

- 投标文件分为商务部分和技术部分。

商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人应按投标人须知前附表第7至9条规定提交商务文件、技术文件和需要投标人自行编写的其他文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正（具体填写要求详见招标文件第七部分）。

- 投标文件规格幅面（A4）应与正文一致，使用宋体五号字，按照招标文件第七部分规定的顺序，统一编目编码装订。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。

- 装订不得采用活页装订，否则，投标将被拒绝。

- 为方便评标，技术文件中的各项表格必须按照招标文件第七部分格式要求制作，否则将被视为投标文件完整性有缺陷。

- 投标保证金

- （1）投标人应提供的投标保证金额详见投标人须知前附表第10项。

- （2）投标保证金以支票或汇款方式交付，收款单位为北京大学医学部，投标保证金(汇款凭证)须在投标时与投标文件一起递交。

- （3）如需汇款，请在备注栏注明“投标保证金”，账号信息为：

- 收款单位：北京大学医学部

- 开户行：工商银行北京东升路支行

- 账号：0200006209089112565

- （4）未按要求提交投标保证金的投标将被拒绝。

- （5）未能中标的投标人的投标保证金，将由招标单位在同中标人签约后5个工作日内无息退还。

- （6）发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

- A在投标有效期内，投标人撤回其投标的；

- B中标方中标后不按本须知规定签署供货合同的；

- C投标人有严重违反招标法律、法规和政府采购管理办法禁止的行为的。

- （7）中标方的投标保证金将在与买方签订了合同并提交了评审费后5个工作日内无息退还。

- 投标报价

- 投标人应在投标分项报价表上标明拟提供货物和服务的单价和总价。

- 国内货物及进口产品均应以人民币报价。货物运至最终目的地（北京大学医学部指定地点）运输费和保险以及其他费用（报价中需包括免税的货款、国家正常关税外加征的关税以及外贸代理费及进口环节的全部费用。包括但不限于报关费、卫检费、动、植物检验检疫费、商检费、仓储费、运保费、装卸费等其他费用。比例一般不超过货款金额的2%，外贸代理公司由采购人指定）。

- 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其投标总价，实质性的缺漏可能导致其投标被拒绝。

- 投标人应在分项报价表中对每项内容给予详细分项报价。

- 投标人按上述11.4条款的要求填写“分项报价表”是为了方便招标人和招标代理机构对投标文件进行比较，并不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

- 投标人所报的投标价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。根据投标人须知第24条的规定，以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

- 本项目只允许投标人提供一个投标方案，否则其投标将被拒绝。

- 投标货币

- 所有投标均以人民币报价。招标人不接受外币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

- 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见投标人须知前附表第12条。

- 投标人根据采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 投标内容填写说明

- 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

- 投标文件应严格按照招标文件规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

- 投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为投标文件完整性有缺陷。

- 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

- 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标单位或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

- 投标文件的有效期

- 本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表第14条。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标单位可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照招标单位要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

- 投标文件的签署及其他规定

- 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

- 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的投标将被拒绝。

- 投标人应按照招标文件要求，在每一份投标文件的正本上指定位置填写投标人全称并加盖公章、签署法定代表人或投标人代表的全名或加盖本人签名章。不符合本条规定的投标将被拒绝。

- 投标人须注意：为合理节约评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并装订于本次投标文件中并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加扣分、在规则基础上加倍扣分、直至对该投标予以拒绝。

- 投标人应按投标人须知前附表第15条规定的份数提交投标文件。

- 如果要求提交投标文件电子文档，该文档应用不可擦写的刻录光盘为存储介质，并在盘面标注投标人全称、项目编号和所投的包号；投标文件电子文档应与投标文件正本纸介质的全部内容一致并按照正本的顺序编排，有关资格证明文件和证书、检验报告等应依原样扫描为彩色电子文档，且清晰易读；

- 投标人应保证投标文件副本与正本、电子文档与文本文档的内容严格一致，如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准。单独密封的开标一览表如与投标文件正本不一致，以单独密封的开标一览表为准。

- 投标文件的正本必须用不褪色的蓝黑墨水填写或打印，注明“正本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。由投标人代表签字的，投标人代表须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照招标文件格式填写）原件附在投标文件中，否则按投标无效处理。

- 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。

- 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

## 投标文件的递交

- 投标文件的密封及标记

- 投标文件应按以下方法分别装袋密封：

- 投标文件密封袋内装投标文件正本、副本、电子文档（如果要求提交）及投标人认为有必要提交的其他资料。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字或印章及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称。

- 为方便开标评标，单独密封的开标一览表应单独放在另一密封信封内，封口处应有法定代表人或投标人代表的签字或印章及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称及投标人全称，并注明“开标一览表”字样。

- 为方便开标评标，投标文件正本与副本应分别单独密封，封口处应有法定代表人或投标人代表的签字或印章及投标人公章，封皮上写明项目编号、项目名称及投标人全称。

- 交纳投标保证金（如果要求提交）的有关凭据单独密封。

- 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标单位对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标单位有权予以拒绝，并退回投标人。

- 投标截止时间

- 投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点送达。在投标截止时间以后送达的投标文件，招标单位拒绝接收。

- 投标文件的补充、修改和撤回

- 投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

- 投标人撤回投标的要求应由投标人法定代表人或投标人代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分，密封送达，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”字样。

- 在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

## 开标

- 开标

- 招标单位按招标文件规定的时间、地点主持公开开标，采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

- 投标人参加开标的代表必须签名报到以证明其出席。

- 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

- 开标时，应当众宣读投标人名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及招标单位认为适当的其他内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则招标单位对此不承担任何责任。

- 招标单位将做开标记录并在开标后要求法定代表人或投标人代表签字确认。

## 评标步骤和要求

- 组建评标委员会

- 招标单位根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上（含五人）单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

- 采购人或招标单位就招标文件征询过意见的专家,不作为评标专家参加评标，招标单位工作人员不得参加评标。

- 评标准备与初步评审

- 开标后，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金。

- 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求

- 实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

- 重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

- 应当交纳投标保证金的投标人未提交投标保证金或金额不足的；

- 本文件“投标人须知第9条”、“投标文件的组成及相关要求”部分中，带*部分的资格证明文件不全或无效的；

- 投标文件未按招标文件的规定密封、签署、盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 未按照招标文件规定报价的；

- 不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

- 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

- 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

- 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

- 如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；单独密封的开标一览表如与正本不一致，以单独密封的开标一览表为准；单独密封的开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的,以开标一览表为准。

- 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

- 调整后的数据应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

- 评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

- 投标的澄清

- 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式,并由评标委员会成员签字。

- 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

- 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

- 对投标文件的详细评审

- 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件第四部分“评标标准和评标办法”。

- 确定中标人

- 评标委员会根据详细评审的结果确定推荐的中标候选人名单，并标明排列顺序。

- 采购人应确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人，依次类推。

- 采购人也可授权评标委员会按本条规定直接确定中标人。

- 评标过程要求

- 在评标期间，投标人企图影响招标单位或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，  并由其承担相应的法律责任。

- 关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则：

- 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则向相关政府采购监督管理部门反映。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

- 招标机构和买方在授予合同时有权在10%幅度内对“技术要求”中规定的货物/服务的数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 招标机构和买方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

## 签订合同

- 中标通知

- 中标人确定后,招标单位将以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

- 招标单位同时向其他投标人发出未中标通知书。招标单位对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

- 中标通知书是合同的组成部分。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订中标合同。

- 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

- 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

- 中标人一旦中标，及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

- 违反25.1条、25.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

## 中标服务费及其他费用

- 中标服务费及其他费用

- 27.1中标方需交纳评审费。金额依照合同金额采用差额定率累进计费方式计算，具体计算方式：

- a)100万元人民币以下部分按1％收取；

- b)100－500万元人民币部分按0.8％收取；

- c)500万元以上人民币部分按0.6％收取。

- 27.2进口免税设备中标商还需另行支付外贸代理费及进口环节的全部费用，总计不超过2.5%，结算时实报实销 ；外贸代理由招标人另行指定！

- 27.3中标服务费以支票或汇款方式支付，汇款时，请在备注栏注明“中标服务费”，账号信息为：

- 收款单位：北京大学医学部

- 开户行：工商银行北京东升路支行

- 账号：0200006209089112565

## 处罚、询问和质疑

- 发生下列情况之一，投标人的投标保证金将被没收，并被列入不良记录名单，投标人今后参与同类项目的机会可能会受到影响：

- 开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

- 中标人未按本招标文件规定签约；

- 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

- 投标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

- 投标人有权就招标事宜提出质疑

- 投标人对招标文件条款或技术参数有异议的，应当在公告发出7个工作日内提出。投标人已经参与投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

- 若投标人认为其投标未获公平评审或采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

- 质疑应当以书面形式向采购人或招标单位提出。

- 质疑人提起质疑应当符合下列条件：

- 质疑人是参与被质疑采购项目投标的供应商；

- 质疑书的内容和形式符合相关规定，有效线索和相关证据齐全；

- 在质疑有效期限内提起质疑；

- 有关法律、行政法规、财政部规章规定的其他条件。

- 质疑书应当以《质疑函》的形式出现，并包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、法定代表人签字、单位公章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。不符合上述要求的，招标单位将不予受理。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。

- 质疑书的递交应到招标单位办公室递交原件，办理文件签收手续，地址：北京市海淀区学院路38号北京大学医学部行政1号楼305室，联系电话：010-82801360；传真或复印件等招标单位有权不予受理。

- 有下列情形之一的，属于无效质疑，招标单位可不予受理：

- 未在有效期限内提出质疑的；

- 质疑未以书面形式提出的；

- 质疑书为传真或复印件的；

- 所提交材料没有以《对××××项目的质疑》命名的；

- 质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

- 质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

- 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

- 其它不符合受理条件的情形。

- 采购人或招标单位将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

- 质疑人有下列情形之一的，招标单位应驳回质疑：

- （1）质疑缺乏事实和法律依据的；

- （2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

- （3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

- （4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

- 供应商进行虚假和恶意质疑的，招标单位可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并将处理决定在相关媒体上公布。

- 质疑投标人对采购人或招标单位的答复不满意以及采购人或招标单位未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向招标单位主管部门投诉。

## 保密和披露

- 保密和披露

- 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

- 招标单位有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

- 在招标单位认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，招标单位无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

第四部分  评标标准和评标办法

## 评标原则

评标委员会在评标时，依据投标报价和各项技术、服务因素对投标人及投标货物进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：

- 投标报价及折扣，包括运费和保险（货物从出厂地／到货港运抵指定交货地点所发生的内陆运费、保险费及其它相关费用的计算将按照铁路／公路等交通部门、保险公司和／或其它官方机构发布的计算标准进行计算）等费用；

- 货物的性能和投标方案的合理性；

- 货物的配置与招标文件技术规格要求的偏离；

- 付款条件；

- 交货和配送能力的承诺，包括交货时间（货物应在招标文件规定的时间范围内交货，交货时间超过采购人可接受的时间范围的投标将视为非实质响应投标）等；

- 售后服务和备件供应（在保修期内所需的费用如果是单独报价的话，评标时应计入评标价；在保修期满后的服务费用应在投标文件中列明，但不包含在评标价中）以及其他有附加值的服务承诺；

- 财务状况和经营信誉；

- 投标人提供的其它内容和条件。

## 评标方法

本次评标采用综合评分法，将投标企业资信、业绩、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评委评分给其评分的算数平均值。“#”项指标代表重要指标，投标产品不满足将被减分，关键指标（“*”指标）是必须满足的指标，如不满足将予以废标。

本项目评分标准为：

| - 评 分 因 素 | - 分 值 分 配 |
| --- | --- |
| - 商 务 部 分 | - 11 |
| - 服 务 部 分 | - 15 |
| - 技 术 部 分 | - 44 |
| - 价 格 分 | - 30 |
| - 合 计 | - 100分 |

评分细则如下：

| 评审项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分:投标完全符合招标文件的要求(对招标文件中的所有要求作出实质性响应)(满分11分) | - | - | - |
| 1、 投标人商业信誉和经营实力(6分) | - | - | - |
| (1)资产状况及管理水平(2分) ①A、无第三方审计报告或报告评价有保留意见的(0分) B、有第三方审计报告且评价为正常的(1分) ②负债情况（偿债能力）、盈利能力、资金流动性等(1分) |  |  |  |
| (2)合同执行能力、投标人业绩（近三年同类型项目实施案例）(4分) ①提供同类型项目成功案例，但不完全符合招标文件要求的本项得0分(合同案例必须包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页及证明人和联系方式) ②提供符合招标文件要求的同类型项目成功案例： 同类型项目成功案例的合同计1分(最高为4分) |  |  |  |
| 2、标书的完整性(资格证明文件是否齐全有效：每一项可补正的偏差扣0.5分)(2分) |  |  |  |
| 3、投标企业资质水平(3分)： A、通过ISO9000/ISO9001系列质量体系认证并提供有效认证证书得2分，未通过ISO9000/ISO9001系列质量体系认证或不提供认证证书不得分； B、投标人具有音视频集成工程企业壹级资质或者音视频智能系统集成工程壹级资质证书(1分)。 |  |  |  |
| 二、服务部分（15分） | - | - | - |
| 1、 技术支持及售后服务(11分) | - | - | - |
| (1)服务承诺(3分) A、完全满足招标文件的要求(2分)，每一项细微偏离扣1分； B、优于招标文件要求（原则上不加分，评审委员会共同认定时可酌情加分，最高为1分）； C、不完全满足招标文件要求（0分）； |  |  |  |
| (2) 具有完善的货物服务保障体系：最终供货地本地服务能力、 售后服务网点分布，最终供货地有直接设立的售后服务机构，配备有足够的、有相应资质的工程技术人员(2分) |  |  |  |
| (3) 维修服务体系及标准(3分) ①维修服务体系及标准完整、全面、合理（2分）；维修服务体系基本完善（1分）；维修服务未满足招标文件要求（0分） ②投标产品售后服务全部由生产厂商提供的（1分） |  |  |  |
| 2、 技术培训：培训人员的数量，培训时间计划安排合理性，培训内容的全面、合理性，培训组织的资质实力，培训教员的素质及专业性，培训计划的合理性（2分） A、不完全满足招标文件要求（0分） B、满足招标文件要求（1分） C、优于招标文件要求（2分） |  |  |  |
| 3、备件支持：投标人书面承诺为采购人提供保修期后(3年以上-含)备件支持 (1分) |  |  |  |
| 4、仪器设备运输安全保障措施（2分）： A、货物保证体系完善 2分；B、一般 1分；C、货物保证体系有明显缺陷 0分 |  |  |  |
| 5、为本项目提供的其他优惠服务(原则上不加分，评标委员会共同认定时可酌情加分，最高不超过2分） |  |  |  |
| 三 、技术部分:(44分)（投报相同品牌相同产品的得分应相同） | - | - | - |
| 1、投标产品品牌美誉度及市场占有率(0-5分) |  |  |  |
| 2、 投标产品技术先进，仪器设备设计成熟、合理，升级扩展性强，适应各种气候变化（如：抗震，抗潮，防雨，防锈，防冻）(0-5分) |  |  |  |
| 3、相关政策：（4分） (1) 环境标志产品：投标人所投货物列入财政部、原国家环保总局发布的“环境标志产品政府采购清单”，且认证证书在有效截止日期内，每有一类货物加0.5分，最高不超过2分（投标人提供相关证明材料）。 (2) 节能产品：投标人所投货物列入国家发展和改革委员会、财政部发布的“节能产品政府采购清单”,且认证证书在有效截止日期内, 每有一类货物加0.5分，最高不超过2分(投标人提供相关证明材料)。 |  |  |  |
| 4、投标产品安全、可操作性强、耐用性强、稳定性强、易维护、维护成本低（0-3分） |  |  |  |
| - 投标产品技术性能满足招标文件要求（27分） - 投标人任一项技术指标不完全响应招标文件要求扣3分，如果任一单项设备中加#指标不满足，每项扣6分。完全满足指标要求得25分。高于招标文件要求，评委会可酌情加分，不超过2分。 |  |  |  |
| 四、价格分（30分）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）x30%x100 |  |  |  |
| 汇 总 分 |  |  |  |

## 中标基本条件：

- 投标文件完全响应招标文件中所有的实质性要求；

- 投标价对采购人有利；

- 有良好的执行合同能力和售后服务承诺。

第五部分  招标货物需求一览表及技术规格要求

第一包 逸夫楼报告厅音视频及灯光系统设备

一、货物需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量（台/套） | 项目预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逸夫楼报告厅音视频及灯光系统设备（详见需求清单） | 1套 | 110万元 |

- 技术规格要求：

- 主要用途和要求：

1.1需求概述

本次招标项目改造主要包含报告厅投影显示系统、高清矩阵信号处理系统、灯光系统、信息发布系统、音视频周边设备、线缆辅材及周边设备等。报告厅原有投影机随着设备、线材的老化，投影机频繁出现工作不稳定、无图像输出、黑屏、花屏、颜色亮度不一致、图像显示模糊等故障，另外投影机色彩饱和度欠缺、分辨率低、亮度不够，已不能满足现有的使用需求。现有视频矩阵为标清模拟固态矩阵，输入输出端口有限，且无法扩展；场馆现有灯光控制设备运行多年，断路器磨损严重，故障后调整困难，费时费力；原有智能中控系统也无法实现灯光的本地及远程控制，操作流程繁琐。

报告厅舞台灯具、灯位要合理配置，由面光、顶光、追光等构成，实现全方位布光阵列，舞台内均有布光点，杜绝死区，操作灵活多变、按需组合。场地空调及灯光控制需要和中控系统对接，通过中控无线触摸屏控制，实现灵活的控制方式。中控系统需与大屏显示系统、舞台灯光、机械设备、设施系统等进行全面改造整合，综合调配，实现全部设备的灵活控制、操作及使用。项目系统设备须具有先进实用、安全可靠、可扩展、维护简便等特点，同时考虑设备稳定性、安全性、节能等诸多因素。

1.2设计原则

项目目标定位：本项目需达到国家及行业验收标准，满足整体项目优良的技术要求。

设备选型原则，满足系统先进性要求。在确保设备技术参数指标的前提下，关键设备选用知名品牌并通过实践验证的高可靠性产品。设备的选型均应适合该报告厅使用特点和要求。

安全可靠和易操作维护性原则。选择满足上述要求的产品及系统，达到可靠性、实用性、安全保密性和易操作、维护性与先进性很好地结合。

突出以人为本、按需设计的原则，充分考虑使用功能和操作特点的需求，做到量体裁衣按需设计；工程上采用先进、实用、成熟技术、系统功能实用性要强，更要考虑到今后的扩展。

经济性、实用性原则。追求最佳投资效能比，系统做到五年不落后，系统应预留各类接口，为今后系统的扩展和第三方系统设备的使用，创造必要的条件。

1.3应遵循的标准和规范

GB28049-2011T 厅堂、体育场馆扩声系统设计规范；

GB 4959-2011-T 厅堂扩声特性测量方法；

GBJ 76-84 《厅堂混响时间测量方法》；

JGJ/T 16-92 《民用建筑电气设计规范》；

GB/T 14476-93 《客观评价厅堂语言可懂度的“RASTI”法》；

GB/T 14197-93 《声系统设备互连的优选配接值》。

JGJ-57-2000/J67-2001《剧场建筑设计规范》

GBJ 16-92（95年修订）《建筑设计防火规范》

GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》

GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》

GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》

GB50259-96《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》

GB50169-92《电气安装工程接地装置施工质量验收规范》

GBJ 232 《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB 50300 《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB 50303 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》

GB 50057 《建筑物防雷设计规范》

GB/T14549/93电能质量、公用电网谐波

GB/T126661/6/90电缆的耐燃性考核标准

GB50217/94电缆设计规范

GB50258/96电缆敷设规范

GB50034-2004《建筑照明设计标准》

JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》

GBT13582-1992《电子调光通用技术条件》

JGJ57-2000《剧场建筑设计规范》

GB50259《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》

WH/0204-1999《舞台灯具光学质量的测试与评价》

GB/T17743-2007《电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法》

GB/T7002-2008《投光照明灯具光度测试》

2.服务要求：

| 序号 | 内容 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原厂售后服务承诺函 | 高清插卡式混合矩阵产品的三年免费保修的原厂商售后服务承诺函 提供产品原厂售后服务函并加盖授权单位公章。 提供产品参数证明材料并加盖授权单位公章(证明材料上产品参数须与技术规格要求一致)。 | 是 |
| 2 | 投标人服务标准 | 投标人承诺所有硬件三年免费保修、所有软件三年免费保修升级、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。 投标人承诺所有硬件过三年免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过三年免费保修升级期内按按原价的10%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。 | 是 |
| 3 | 培训标准 | 提供不少于7天不少于2人的工程师实操培训课程，与培训相关的费用均由中标人承担。 培训用户掌握各种应急预案的启用、相关步骤、操作等技术。培训的主要内容包括： 1、控制软件的操作程序和管理； 2、调音台操作原理 3、话筒单元操作原理 4、矩阵的应用 5、中控系统的使用及分发 6、常见故障的排除和解决； 7、系统的日常维护与安全注意事项等。 | 否 |
| 4 | 集成标准 | 投标人具有音视频智能系统集成工程资质证书等音视频系统集成资质； 投标人所投标的产品必须预留标准接口，用于满足用户实际应用场景中与其他音视频设备系统进行无缝对接。 由投标人负责所有货物的供货及安装调试（包括对相关系统原有设备的拆除），具体要求如下：集成费用计入总价。 | 是 |

3.主要技术指标：

“▲”项为指定的核心设备。

“*”项指标代表关键指标，投标产品必须满足，不满足将被废标。

“#”项指标代表减分项，投标产品不满足将被减分，为证明所投设备参数的真实性，投标商需针对带 “#”号的指标，提供原厂出具的公开发行的产品宣传彩页，如彩页中技术参数不完整，需提原厂公开发表的其它满足证明，否则视同该项不满足。

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、报告厅高清矩阵信号处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | ▲高清插卡式混合矩阵 | *1、插卡式混合矩阵机箱支持≧16路输入，≧16路输出 #2、支持4K UHD超清视频传输支持HDMI、DVI、双绞线及光纤信号输入及输出； #3、支持对连接至矩阵的发射器接收器，IP自动寻址，无需用户手动配置； 4、内置控制器功能，最大处理速率≧1600MIPS，≧512MB内存，≧8G闪存，并提供冗余电源； 5、支持多种输入输出板卡，包括HDMI、DVI、双绞线板卡（内置POE供电）、光纤板卡（多模/单模）、音频解嵌板卡，数字、模拟输入输出板卡； 6、每通道最大数据带宽≧25Gbps； 7、支持最高分辨率≧4096*2160@60Hz； 8、支持HDCP，通过双绞线将信号发送、接收来自100米外的矩阵主机的信号，通过多模光纤将所有信号发送、接收来自≧300米外的矩阵主机的信号，单模光纤双向≧20公里，最大带宽≧10.2Gbps。 9、支持矩阵板卡远程（POE）供电，支持24位、30位、36位色深 10、支持智能图像解析度转换技术 #11、考虑到系统的稳定性和兼容性，矩阵应与现有控制系统无缝兼容，矩阵应内置中控系统，并可扩容原有中控系统。提供设备产品彩页及厂家售后服务承诺证明并盖厂家公章； | 台 | 1 |
| 2 | HDMI输入卡 | 1、与插卡式混合矩阵同一品牌 2、输入卡支持≧4路兼容HDCP的HDMI输入 3、支持热插拔，系统会自动识别新配置并激活添加的板卡 4、支持最新的视频格式包括3D及DeepColor 5、支持高品质环绕立体声，包括杜比数字、DTS、最高8通道的L-PCM以32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz、192kHz的采样频率 6、兼容格式：HDMI、HDCP、DVI，支持的信号类型：HDMI、DVI-D、DisplayPort++ 7、最大数据传输速率：≧4.95Gbps，最大像素时钟：≧165MHz | 块 | 2 |
| 3 | 双绞线输入卡 | 1、与插卡式混合矩阵同一品牌 2、支持内置POE供电功能，支持升级版HDBaseT技术， #3、可传输4K UHD超清音视频信号、RS-232控制信号、以太网信号及电力≧100米， 4、最大带宽25Gbps， 5、支持HDMI/HDCP技术，支持3D技术 #6、支持板卡热插拔技术 | 块 | 2 |
| 4 | 输出卡 | 1、与插卡式混合矩阵同一品牌 2、输出卡支持≧4路兼容HDCP的DVI输出 3、支持热插拔，系统会自动识别新配置并激活添加的板卡 4、支持最新的视频格式包括3D及DeepColor 5、兼容格式：HDCP、DVI，支持的信号类型：HDMI、DVI-D 6、DVI板卡可运行HDMI模式，使用升级版EDID，可提供完整的HDMI功能性及板卡的指标 7、最大数据传输速率：≧4.95Gbps，最大像素时钟：≧165MHz | 块 | 2 |
| 5 | 双绞线输出卡 | 1、与插卡式混合矩阵同一品牌 2、具有≧4个4KUHD超清双绞线输出，支持内置POE供电功能 3、插板模块具有智能图像解析度转换功能 #4、支持完全兼容UHD超清4K--2KHDCP的HDMI信号≧100米， 支持3D功能 #5、环绕声支持：Dolby TrueHD， Dolby Digital， DTS-HD Master Audio， DTS， and 2-channel through 8-channel L-PCM， #6、支持板卡热插拔技术， 7、具有25Gbps速率转换和解析度转换，信号没有中断 | 块 | 1 |
| 6 | 音频输入输出板卡 | 1、与插卡式混合矩阵同一品牌 #2、支持≧16×16路音频矩阵切换器 3、将本地模拟音频信号嵌入预切换或已切换的数字视频中 4、支持热插拔，系统会自动识别新配置并激活添加的板卡 5、音频信号类型：模拟音频，模拟输入电平：+3dBu非平衡 6、输入阻抗：10K欧姆，模拟转数字：48kHz采样率，24bit音频提取，音频信号类型：模拟立体声 7、模拟输出电平：+2.8dBu，非平衡 8、输出频率响应：<±0、3dB，20Hz至20kHz 9、音频输出总谐波失真加噪声：<0.04%，1kHz，-10dBu至2.8dBu | 块 | 1 |
| 7 | 双绞线发送器 | #1、支持板卡POE供电，可接入HDMI/HDCP 4K UHD信号，并通过双绞线将所有信号传输至≧70米外的矩阵主机，最大带宽25Gbps。 2、支持HDMI/HDCP 4K UHD高清视频，传输最大速率25Gbps 3、支持最高分辨率4096*2160@60Hz 4、支持HDMI/HDCP技术，支持3D、色深视频 5、支持数字音频（S/PDIF）环绕声支持：Dolby TrueHD， Dolby Digital， DTS-HD Master Audio， DTS， and 2-channel through 8-channel L-PCM 6、支持24位、30位、36位色深 | 块 | 8 |
| 8 | 双绞线接收器 | #1、支持板卡POE供电，可输出HDMI/HDCP 4K UHD信号，并通过双绞线将所有信号传输至≧70米外的矩阵主机，最大带宽25Gbps。 2、支持HDMI/HDCP 4K UHD高清视频，传输最大速率 25Gbps 3、支持最高分辨率4096*2160@60Hz 4、支持HDMI/HDCP技术，支持3D、色深视频 5、支持数字音频（S/PDIF）环绕声支持：Dolby TrueHD， Dolby Digital， DTS-HD Master Audio， DTS， and 2-channel through 8-channel L-PCM 6、支持24位、30位、36位色深 | 块 | 4 |
| 二、报告厅灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED灯 | 1、光源:≥200WLED集成灯珠 2、功率:≥240W，使用寿命:≥6-10万小时 3、光束角度:≥75°，光照度:≥5米距离750LUX(75°) 4、频闪:1-20次/秒 5、控制:LCD显示屏+4轻触按键，4种调光曲线可选择； 6、DMX通道数:4CH（双色温）1CH（单色温） | 台 | 12 |
| 2 | 平板LED灯 | 1、光源：≥400颗高亮度贴片进口灯珠 2、色温：3200K/5600K可选，±150 3、LED寿命：≥6-10万小时 4、功率：≥标准120W 5、通道模式：≥2个通道，控制协议：DMX512控制，手动开关和调光控制两种 6、显色指数：Ra≥90，光学系统：调光：0-100%，出光角度：60° 7、操作温度：-20~+50℃，存放温度：-20~+60℃ 8、冷却系统：自然风冷散热，整体弧形外露散热器 9、信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯卡侬头输出 | 台 | 16 |
| 3 | 电脑灯 | 1、功率：≥270W 2、色片盘：≥14个色片+白光，全色走与半色走两种模式切换 3、图案盘: ≥17个图案片+白光，带旋转的彩虹效果 4、通道模式：≥16个国际标准DMX512通道 5、控制模式：声控、主从、DMX、自走 6、水平扫描：540°16位电校正，竖直扫描：270°16位电校正 7、频闪：频闪频率最高可以13次每秒 8、雾化：0%~100%线性雾化 | 台 | 2 |
| 4 | 灯控台 | 1、DMX512/1990标准，≥512个DMX控制通道，光电隔离信号输出。 2、同时控制最多≥62台电脑灯，每灯最大≥36个控制通道，使用动态灯址设置。 3、≥16Bit的X/Y控制精度，可设定X/Y轴的正反方向。 4、内置图形轨迹发生器（SHAPE），方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制， 5、≥62个走灯程序，每程序最多100步。每步时间(TIME)、渐变(CROSS)参数 6、独立设置。可选自动速度控制、智能手动节拍控制（SWING）或音乐同步 7、可实现走灯程序的复制、粘贴、增加（插入）、删除等 8、操作可同时运行≥6个走灯程序、操作可同时运行≥62个预置场景，并可同时对62台电脑灯进行提灯操作 9、操作可快速调用不同的场景、走灯、手动运行，≥31个宏环境程序（MACRO） | 台 | 1 |
| 5 | 信号放大器 | 1、信号驱动（放大）； 2、可将输入的DMX信号驱动输出，补偿信号在传输中的损失； 3、信号隔离输出，防止强电馈入控制台； 4、信号分配，≥2路DMX信号输入，≥8路DMX信号输出 | 台 | 1 |
| 6 | 灯光控制直通箱 | 空气开关输出，胶木插头连接，电压指示灯。 | 台 | 1 |
| 7 | 固定灯杆 | 现场定制 | 道 | 3 |
| 8 | 铸铝灯勾 | 现场定制 | 个 | 30 |
| 9 | 接插件 | 现场定制 | 套 | 30 |
| 10 | 保险链 | 现场定制 | 条 | 30 |
| 三、报告厅音视频周边设备 |  |  |  |  |
| 1 | 工业级控制主机 | 1、主机前面板有LCD面板，可以显示机器状态信息，网络设置，IP地址等信息 2、≥4个10/100M带POE供电的ICSLan接口，≥2个总线接口，≥1个10/100M LAN通信接口 3、电源备份功能，AC 110/220V与DC 12V电源输入接口互为热备份 4、集成NX内核的控制器，支持IPv6和802.1x现代网络标准和特性 5、≥8路继电器，≥8路红外/单向串行接口，≥8路I/O，≥2路RS-232/422/485 控制端口，≥6路RS-232控制端口 6、板载RAM：1G ，SDHC闪存：8G，处理器速度：1600MIPS #7、提供设备产品彩页及厂家售后服务承诺证明并盖厂家公章； | 台 | 1 |
| 2 | 授权 | 授权许可 | 个 | 1 |
| 3 | 数字音频处理器 | 1、≥8x8端口配置、开放式可编程架构、 2、高品质的THAT麦克风前置放大、有可选的触摸板控制、 3、TCP/IP协议提供第三方控制能力、四逻辑输入和输出、 4、引擎包括：均衡器、反馈抑制均衡器、分频器、延迟器、增益共享和门控自动混音器、矩阵混音器、标准混音器、滤波器、真值表、信号器、压缩器、扩展器、限幅器、淡入淡出效果器等数十种处理功能和各种逻辑控制元件用来扩展系统控制能力、远程控制入墙式面板、输出峰值和信号指示LED灯 #5、提供设备产品彩页文件及厂家售后服务承诺证明加盖公章； | 个 | 1 |
| 4 | 无线话筒 | 1、一拖一无线手持话筒 2、频率范围20Hz-20kHz，可更换话筒头 3、用于安全传输的AES 256位加密 4、1/10mW可选射频输出功率 5、用于插座式充电的外部充电单元，背光式LCD显示，配备导航菜单和控制按键，可选显示模式，显示通道、频率或电池运行时间 | 套 | 8 |
| 5 | 无线鹅颈话筒 | 1、规格：15 英寸， 传感器类型: 电容 2、拾音模式: 心形 3、频率响应自: 50 Hz频率响应至: 17 KHz 4、灵敏度 (dBV/Pa):-35 dBV/Pa灵敏度 (mV/Pa):18 mV/Pa 5、等效自噪: 28 dB(A)声压: ≥121 dB | 套 | 2 |
| 6 | 有线鹅颈话筒 | 超指向可伸缩，鹅颈电容话筒 杆长479-549mm | 个 | 8 |
| 7 | 蓝光播放器 | 1、支持4K，支持3D/USB播放 2、支持网络视频，双HDMI 3、含2t硬盘一块 | 台 | 1 |
| 8 | 广播级高清摄像机 | *1、成像芯片≥1/2.3英寸MOS、CMOS、CCD等，光学变焦≥30倍，支持i.ZOOM智能变焦功能，支持RS-232、RS-422、IP控制功能。 2、信号输出格式最高可支持到1080p/59.94Hz，输出方式至少具有HDMI、IP、USB三种输出。 3、水平解析度不低于1000电视线，具备SD卡槽，可进行本机存储音视频信号，支持PoE+供电，可配合进行IPAD无线控制 *4、提供国家广播电影电视总局电视计量检测中心出具的检测报告加盖原厂公章 #5、提供设备产品彩页文件及厂家售后服务承诺证明加盖原厂公章； | 台 | 3 |
| 9 | 录播主机 | 1、采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式。 2、支持≥7路高清3G-SDI、支持≥1路HDMI输入接口；支持≥1路VGA输入接口，≥2路HDMI接口视频输出；支持≥5路USB接口，≥1路千兆RJ45网络接口。 3、主机自带音频处理系统，≥6路mic与4路线性音频输入；≥4路线性音频输出，支持反馈消除、回声消除、噪声消除和对麦克风幻象供电等功能。 4、控制接口≥8路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备。 5、系统内置≥2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持≥16T硬盘存储空间。 #6、为保证设备稳定运行，要求提供设备FCC、CE认证证书、RoHS检测报告、运行无故障运行MTBF≥12万小时证书、厂家售后服务承诺证明文件均加盖厂家公章； | 台 | 1 |
| 10 | 录播管理系统软件 | 1、支持网络导播与本地导播两种导播方式。 2、为了更清楚了解系统状态，系统应支持版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示。 3、支持基于Flash技术和HTML5技术的直播和点播方式，支持高低码流直播，并可以单独控制每一路直播的启用与停止，支持音频管理，支持回声消除、噪声消除、延时器、音量等设置。 #4、提供软件获得中国国家版权局颁发的软件产品著作权及软件产品登记证书并加盖厂家公章。 | 套 | 1 |
| 11 | 导播控制平台软件 | 1、支持手动导播、自动导播、半自动导播三种导播切换方式。可通过设置电脑快捷键纯手动导播控制。 2、实现所有录制画面的预监，声音监听，导播控制延时小于1S，支持摄像机预置位设置与云台控制，方便在手动录制过程中快速调用。 3、支持2画面、3画面、4画面合成，支持≥两种6画面自定义合成模式，支持≥14种画面切换特效，包含擦除、覆盖、推进、扩展等主流切换特效。 4、系统支持操作员手动跟踪切换过程中，为满足快速调用，支持≥10个预置设置，通过预设置可直接调取主讲人相关场景。 #5、提供软件获得中国国家版权局颁发的软件产品著作权及软件产品登记证书并加盖厂家公章。 | 套 | 1 |
| 12 | 图像自动跟踪系统软件 | 1、支持对云台摄像机镜头和焦距进行控制，实现自动跟踪拍摄和切换。 2、系统支持多个屏蔽区设置，可屏蔽玻璃墙，避免因玻璃墙反射而造成画面捕捉不到的问题。 #3、提供软件获得中国国家版权局颁发的软件产品著作权及软件产品登记证书并加盖厂家公章。 | 套 | 1 |
| 13 | 音频处理软件 | 1、支持对每个处理器的参数进行详细设置，具有音频数据流程图，为使用者提供操作指引； 2、软件支持扩展器、均衡器、压缩器、延时器、限幅器多种特色功能； 3、支持反馈消除、回声消除、噪声消除、自动混音等高级功能 ； 4、系统支持≥8种场景的自定义，让用户体验效果更佳 | 套 | 1 |
| 14 | 跟踪定位摄像机 | 1、采用不低于1/3 英寸 CMOS 传感器， 总像素≥400万 2、最低照度不低于：彩色0.6Lux@F1.2；黑白0.08Lux@F1.2 3、信噪比 ≥50dB(AGC OFF) 4、编码格式支持：H.264 | 台 | 1 |
| 15 | 教育云资源管理平台 | 支持录播设备管理，支持录制视频自动上传实现PC/微信端点播、直播等功能； | 套 | 1 |
| 16 | 无线投屏 | 1、系统架构：嵌入式硬件架构，低功耗处理器，开机即用，内置安卓操作系统，支持触摸屏。 2、投射系统：Windows、Mac、IOS及Android。其中IOS及Android系统不需要另外装app，利用自身的软件就能实现投射，以保证原系统的安全性。 3、图像切换：投射到大屏幕的画面可以通过该系统任意切换显示画面，系统支持≥8路设备通道切换。支持画外画显示功能。 | 个 | 1 |
| 17 | 设备操作台 | 根据现场尺寸2m*0.8m*0.75m（L*W*H）定制，钢木结构，内置机架、储物柜，满足设备摆放操作台 | 个 | 1 |
| 六、线缆、辅材、周边设备 |  |  |  |  |
| 1 | 信息接口 | 含HDMI、MIC、电源等插孔 | 个 | 10 |
| 2 | 工程线缆 | 网线、视频线、话筒线、电源线、线槽、线管等（原有机柜设备、购置设备、校方其他设备所需线材及穿插件） | 批 | 1 |
| 3 | 时序电源 | 1、≥8路智能时序电源继电器，每一路单独可编程自动或手动开关控制。 2、配置≥60A空气过载保护开关，保证系统的供电安全。 3、具有RS232/RS48输入和输出接口、IR红外、外部IO和RELAY干接点控制接口。 | 台 | 2 |
| 4 | 电动对开大幕机 | 1、含牵引钢丝 ，包含电机，减速机，导向滑轮 2、转换轮最大牵引：≥400N运行速度：≥0.35m/s，噪音：≤50dB 3、电机功率：0.75kW，电源：AC380/50H | 套 | 1 |
| 5 | 对开幕布轨道 | 现场定制轨道 | 米 | 14 |
| 6 | 机械控制 | 集成遥控控制 | 套 | 1 |
| 7 | 基础吊挂焊接 | 包含拉幕机基底座、滑轮组、轨道吊点基础焊接 | 批 | 1 |
| 8 | 对开底幕 | 阻燃金丝绒含衬里，规格：7.5长* 3.5高*3褶*2片 | 平米 | 157.5 |
| 9 | 大幕无声滑车 | 与工字铝型材配套使用 | 个 | 120 |
| 10 | 继电器模块 | 1、电源模块供电电压：AC110-220V国际宽电压 2、控制模块供电电压：DC24V，200mA 3、受控回路（单个控制模块）：≥8路常开继电器或是4路窗帘 4、继电器回路开关负载 (阻性) ：AC 250V /抗浪涌能力达到170A以上，单路继电器最大切换电流：≥16A 5、继电器机械耐久性：≥10，000，000次，电耐久性：≥100，000次 | 台 | 2 |
| 11 | 中控编程 | 1、更新原有中控系统程序，实现设备总体控制，除了原有音视频设备还包括空调及灯光的控制。 2、可将中央空调、电动幕布接入控制系统；环境灯光强电支持14路灯光回路控制； #3、投标人需根据系统设备提供中控系统混合矩阵输入输出板卡端口设备定义表； | 项 | 1 |
| 12 | 机柜 | 1、材质：冷轧钢材质、脱脂静电喷塑 2、尺寸：42U | 台 | 1 |
| 13 | 系统安装调试费 | 投标费用应包含系统设备的安装调试：报告厅原有机柜设备拆除及恢复、中控系统设备的安装调试、报告厅原有投影机拆除，校方其他设备所需施工调试费等一应费用。 | 项 | 1 |

4.质保期

4.1整机保修时间	≥36个月。

5.安装要求：

5.1中标人根据用户现有安装条件具体设计。

5.2实施方案要求：

| 序号 | 内容 | 实施标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施组织架构 | 项目实施组织应由项目管理人员、技术负责人、项目调试工程师、优秀的施工安装团队组成。 项目管理人员实行负责制，负责项目的整体协调推进与日常管理。技术负责人负责整个项目的技术工作。项目调试工程师负责设备整机调试及测试工作。项目施工人员需具备多年从事音视频安装经验，并能够熟练掌握施工流程。 |
| 2 | 项目实施进度安排 | 实施进度计划:项目承建方应成立高效、精干的项目管理机构，配置最优秀的技术、施工人员。制定科学高效的进度计划表，严格执行，科学调度。定期对进度计划进行盘点，发现施工中计划与实际不相符时，分析原因，及时调整计划，确保整体工程如期完成。 施工现场人员必须要按进度计划完成当日工作，如果计划有变或其它因素影响进度，可增加施工人员或二班、三班作业。 做好相应的防范措施，确保施工安全和质量，杜绝事故及返工现象。 |
| 3 | 项目安装过程安排 | 1.施工准备阶段的质量控制； 2.施工过程中的质量控制； 3.施工技术文件、资料、信息管理； 4.施工质量过程检查； 5.工艺质量控制； 6.不合格品的处置和质量事故处理。 |
| 4 | 项目实施过程文档管理 | 项目承建方需保证工程档案资料按国家档案管理规定归档。制定工程档案具体管理内容和要求，对工程档案的管理实现过程控制。确保工程档案资料齐全、完整、准确、系统，能进行正常追溯和查阅。 工程开工前，项目部技术负责人需对工程档案资料管理进行策划，在征求采购方意见后，编制工程档案工作计划，明确具体责任人，对工程施工中何时收集何种资料（包括工程照片、音像资料）进行明确规定，并负责实施执行。随时提供追溯查阅，满足采购方各种类型的监督检查。开展内部质量审核和项目阶段性检查，保证工程档案工作计划和管理要求得到有效实施。 施工过程中发生的文字记录、技术文件、验评资料、试验报告、工程总结等采购方所需要的资料，一律采用A4（210×297）规格的复印纸，在竣工后半月内移交给采购方。 |
| 5 | 项目验收安排 | 货到验收与安装调试验收:项目承建方需提前准备验收材料并经过自检后向项目验收组提交验收申请，项目验收组对项目审查验收，具体检查内容包括并不限于： （1）资料检查：技术记录、试验报告、材料质保书等有关质检、技术资料。 （2）现场检查：应做到工完料尽场地清，不得留有建筑垃圾。 在交接检查过程中发现存在不符合项目验收标准的问题，由项目承建方负责制定整改方案。整改完成后通知验收组重新验收。 （3）中标单位需提供整个项目完备的布线图、系统连接图等作为项目验收的一部分。 |

6.数量：		1套

7.到货地点：	北京大学医学部

8.到货日期：	合同签订后60天

9.所投产品需为现有成型产品，不得为特供机型，提供产品彩页。

10.  *代表关键指标，投标产品必须满足，不满足将被废标；

“#”项指标代表减分项，投标产部不满足将被减分。

第六部分  合同主要条款

（一）进出口合同签订注意事项

1.进出口合同由购买方指定的进出口公司与中标公司（或中标产品的制造厂商）或其境外公司签订，请按第七部分进出口合同签约方信息（格式）提供进出口合同签约方信息。

2.进出口合同签订要点应包括，但不限于：

2.1到货时间：详见技术文件。

2.2到货地点：北京机场。

2.3付款方式为：90%即期信用证，10%T/T后付，10%尾款需凭最终用户签字、加盖公章的验收报告支付。

- 中标方在签订合同时应同时签署廉洁承诺书，廉洁承诺书见第八章。

（二）国内合同签订注意事项

北京大学医学部国内设备采购合同

供方：

需方： 北京大学医学部

使用单位

供方合同编号：

需方合同编号：BYGN

签约地点：北京大学医学部

供需双方本着平等互惠的原则，通过友好协商，就需方购买供方产品事宜达成如下条款。

一、产品清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格及型号 | 产地 | 生产厂家 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交总价(大写): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备配置清单：（见附页），共 页，以最终用户签字、盖章认可配置为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、价款及支付方式：

1.本合同的总金额为：            大写： 人民币                     元整。

2.付款方式：请选择①全部货物验收合格以后，供方开具100%发票，需方收到发票后五个工作日日支付全部货款；

或②合同签订后供方开具50%发票，需方收到发票后五个工作日内支付50%货款；全部货物到货验收合格后，供方开具50%发票，需方收到发票后五个工作日内支付50%尾款。

三、产品的交付：

1.交付方式： 货运或快递。

2.交付时间： 合同签订后  日内。

3.交付地点： 需方指定地点。

四、产品的包装和运输：供方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至需方指定场所并负责免费安装培训。

五、验收标准、方式：不低于生产厂家提供的样品、出场标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，供需双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

六、产品的质量要求：

1.供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的，设备必须符合国家标准、行业标准以及企业标准，采用厂家原装包装，合同签订时附样品的，必须符合样品质量。

2.本产品的保修期为   个月，保修期自需方签署正式的书面验收报告之日起开始计算。过保修期后免收配件费以外的其它费用，免费提供备机。

3.下列情况不属于保修范围之内：

1）超过保修有效期的；

2）未经供方授权而自行对产品进行拆卸、修理、改装而造成故障、损坏的；

七、供方责任：供方保证所提供的设备必须具有合法手续及相关文件。供方保证成交价格不高于市场成交价，反之供方应承担超出部分。属于法定商检的需进行商检；属于计量器具的需提交制造计量器具许可证（国产）或型式批准证书（进口）及计量检定证书，供方提供的产品应能保证计量合格，如需要，供方应承担初次计量检测费用。进口设备应具备中文标识及中文说明书，到货时应提供原始报关、运输等单据。若不能达到上述要求，一切相关违约责任由供方承担。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

八、需方责任：需方保证按合同约定支付货款，督促最终用户及时准备安装场地，及时组织安装验收。

九、违约责任：

1.供方延迟交付产品的，每延期交付一天，按需交付产品货款的0.1%向需方支付违约金。

2.供方交付产品不符合约定的，按不符合约定产品货款的10%向需方支付违约金，并且供方要按约定将产品补齐。

3.需方延迟付款的，每延迟一天，应向供方支付延期付款额0.1%的违约金。

4.需方不接受产品的，按合同总额的10%向供方支付违约金。

十、争议解决的方式：双方发生争议和纠纷应协商解决，协商不成的，任一方均可向需方所在地的法院提出诉讼。

十一、其他：

- 因不可抗力等原因，影响执行合同或延期交货，应书面及时通知对方。

- 合同签订后，甲、乙双方必须严格按照合同内容执行，若确因不可抗力原因需要变更合同内容，甲、乙双方必须事先协商并签署补充协议，再按协议内容验收、结算，协议内容之外事项甲、乙双方不予验收、结算。

3.本合同一式五份，经双方签字盖章后生效，供需双方供方持二份需方持三份。

十二、廉洁承诺书（见招标文件第八部分）。

| 供方（公章）： | 需方（公章）：北京大学医学部 |
| --- | --- |
| 法定代表人签字： | 法定代表人签字： |
| 委托代理人签字： | 委托代理人签字： 课题负责人签字： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 签约时间： | 签约时间： |

第七部分  投标文件格式

  - 投标人提交文件须知

- 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

- 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

- 评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

- 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

- 商务部分

  - 投标人应答索引表；

| 序号 | 项目 | 投标人应答内容 | 证明文件在投标文件中所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 有或没有 |  |  |
| 2 | 法定代表人委托证书 | 有或没有 |  |  |
| 3 | 营业执照 | 有或没有 |  |  |
| 4 | 税务登记证 | 有或没有 |  |  |
| 5 | 企业法人代码证明 | 有或没有 |  |  |
| 6 | 投标人资格声明 | 有或没有 |  |  |
| 7 | 投标人注册资金 | 万元 |  |  |
| 8 | 上一年度盈利 | 万元 |  |  |
| 9 | 上一年度未偿还负债 | 万元 |  |  |
| 10 | 银行资信证明 | 有或没有 |  |  |
| 11 | 2017年或2018年财务审计报告、资产负债表及年度损益表 | 有或没有 |  |  |
| 12 | 投标保证金保函 | 有或没有 |  |  |
| 13 | 近六个月内依法缴纳税收和社会保险费的相关证明 | 有或没有 |  |  |
| 14 | 同类型项目成功案例 | 有或没有 |  |  |
| 15 | 同类型设备成功案例合同1 | 案例名称及合同金额： |  |  |
| 16 | 同类型设备成功案例合同2 | 案例名称及合同金额： |  |  |
| 17 | 同类型设备成功案例合同3 | 案例名称及合同金额： |  |  |
| 18 | 同类型设备成功案例合同4 | 案例名称及合同金额： |  |  |
| 19 | 货物制造厂家授权书 | 有或没有 |  |  |
| 20 | 投标产品检测报告 | 有或没有 |  |  |
| 21 | 售后服务承诺书 | 有或没有 |  |  |
| 22 | 商务文件偏离表 | 有或没有 |  |  |
| 23 | 供应商认为为需要提交的其他商务资料 | 有或没有 |  |  |
| 24 | 开标⼀览表 | 有或没有 |  |  |
| 25 | 投标货物数量、产地及价格明细表 | 有或没有 |  |  |
| 26 | 投标货物技术规格说明书等技术文件 | 有或没有 |  |  |
| 27 | 投标货物技术规范偏离表，对招标设备技术规格要求逐条应答 | 有或没有 |  |  |
| 28 | 投标⼈自行编写的技术文件 | 有或没有 |  |  |
| 29 | 投标货物配件、耗材、选件表和特殊⼯具及备件清单 | 有或没有 |  |  |
| 30 | 施⼯安装方案 | 有或没有 |  |  |
| 31 | 售后服务网点明细表 | 有或没有 |  |  |
| 32 | 服务项目偏离表 | 有或没有 |  |  |
| 33 | 投标货物售后培训、维修和服务计划表（货物技术支持和售后服务的程序、内容及措施）； | 有或没有 |  |  |
| 34 | 售后服务提供方 | 设备生产厂商提供全部服务、提供部分服务或售后服务全部由投标人（为代理商时）提供 |  |  |
| 35 | 生产厂商提供的服务标准和年限 | 有或没有 |  |  |
| 36 | 培训方案 | 有或没有 |  |  |
| 37 | 投标人为货物提供零配件、易损件的价格和条件以及质量保证期满后提供服务的收费标准等其他费用的价格和条件 | 有或没有 |  |  |
| 38 | 为本项目提供的其他优惠服务 | 有或没有 |  |  |
| 39 | 是否满足⼯期/货期要求 | 有或没有 |  |  |
| 40 | 是否满足付款条件 | 有或没有 |  |  |
| 41 | 如投标人不能直接签订进出口合同，需明确提供其境外签约公司信息等材料 | 有或没有 |  |  |
| 42 | 投标人为2019年中央政府采购网的协议供货商或者投标人为2019年北京大学通用设备协议供货商，需提供相关证明材料； | 有或没有 |  |  |
| 43 | 其他说明和资料 | 有或没有 |  |  |

注：上表内容为参考模板，投标人应根据本招标文件内容自行进行增减调整。

  - 投标函

北京大学医学部：

(投标人全称)授权          (投标人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

- 我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起180天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

- 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本、开标一览表和电子文档。

- 按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

- 我方承诺：完全理解投标报价超过开标时公布的预算金额时，投标将被拒绝。

- 我方承诺：开标一览表或投标书中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

- 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

- 保证遵守招标文件的规定。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

- 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

- 我方承诺接受招标文件中合同主要条款的全部条款且无任何异议。

- 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者招标单位工作人员恶意串通的；

- 向采购人、招标单位工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经招标单位同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话，e-mail：

投标人(公章)：

投标人代表(签字)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

  - 法定代表人授权委托书

北京大学医学部：

本授权书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字或盖章：

投标人全称、投标人公章：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

  - 投标人营业执照

  - 投标保证金

  - 按照“投标人的资质要求”规定提交的相关证明文件；

  - 按照“代理商应提交资料”规定提交的相关证明文件；

  - 制造厂家授权委托书（代理商参加投标时提交）

致：北京大学医学部

作为设在            （厂家地址）的制造                      （投标货物名称和型号）的             （制造厂家名称）在此授权                    （代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就                        项目             （项目编号）递交投标文件并进行后继的合同谈判和签署合同。

根据招标文件和合同条款的规定，我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造厂家名称：            （加盖公章）

授权人签字：

日期：

  - 投标货物的生产许可证和产品鉴定（认证）证书（复印件加盖投标人公章，实行生产许可证制度和产品鉴定（认证）制度的货物提交)

  - 货物质量和服务质量认证（ISO9000系列等）文件

  - 案例介绍

  - 商务条款偏离表（以包为单位分别填写）

如投标人提交的投标文件商务条款及合同条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《商务条款偏离表》，完全满足招标文件要求的投标人需应答“完全满足招标文件的全部要求”。

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务文件要求 | 投标文件的应答 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 满足/不满足 |  |

投标人公章：

投标人代表签字：

日          期：

注：本表格式可自制，若无商务偏离，请注明。

  - 投标人认为需要提供的其他商务资料

  - 开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：（以包为单位分别填报）

| 包号/品目号 | 设备名称 | 规格和型号 | 制造商名称和国籍 | 投标价 | 投标保证金(人民币) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

| 投标价格大写金额: |  |
| --- | --- |
| 投标人代表签字（加盖公章）： |  |

注：1.此表应按投标人须知的规定密封标记单独提交。

2.如有折扣，请具体说明。

  - 投标货物分项价格表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：（以包为单位分别填报）

| 序号 | 名称 |  | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 运保费 | 国内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 国外 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 其他（如报关费、商检费等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：_____________________

投标人（盖章）： _____________________

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

  - 货物说明一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：（以包为单位分别填报）

| 包号/品目号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人（盖章）：

注：各项货物详细性能应另附页描述。

  - 投标保证金保函(格式)

致：北京大学医学部

1、保证金额（大写）              元，以支票/汇款方式支付。

2、在担保期内，贵方根据下列事实中的任何一点，即可无条件地扣留保证金。

a.在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤回投标；或

b.在收到中标通知后3天内，投标人未能按中标通知书规定的时间、地点与买方签订合同；

c.投标人有严重违反招标法律、法规和政府采购管理办法禁止的行为的。

3、保证金自开标之日起生效，直到投标书有效期后90天或贵方与我方书面协议的延长期后90天内有效。

4、请贵方于本保证金有效期满后30天内将保证金退还我方，汇款信息如下：

户名：

开户银行：

账号：

投标人名称：

授权代表姓名、职务：

日期：

（公章）                   （签字）

  - 证  书

下述签字人证明本资格文件和要求的格式中的说明是真实的和正确的。

下述签字人在此授权并要求任何被征询的银行向买方提供任何买方所要求的资料，以验证本声明本公司实力和信誉。同时附上从我方银行    (银行名称)    出具的资信证明（银行出具的资信证明，自开标日前三个月内，非存款证明）。

下述签字人知道，买方可能要求提供进一步的资格材料并同意按买方要求提交。

投标人（加盖公章）：		          受权签署本资格文件人：

名称：______________________      签字人姓名、职务(印刷字体)

地址：______________________      ________________________

传真：______________________      签字：__________________

邮编：______________________      电话：

  - 投标货物技术规范偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：（以包为单位分别填报）

| 包号 | 货物名称及品目号 | 数量 | 招标文件技术 规范、要求 | 投标文件 对应规范 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(公章) :

投标人代表(签字或盖章) :

日	 期：

  - 投标人自行编写的技术文件

按投标人须知第9条规定以及招标文件“招标货物清单、质量要求和供货”部分中的要求自行编写。详尽、易于理解、评审和富于建设性的技术方案将在评标时具有优势。

  - 投标货物的说明书等技术文件；

  - 投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单

（此表请投标人自行设计，请注明品牌、型号、产地、功能、单价和批量折扣等内容）

  - 投标货物售后培训、维修和服务方案

  - 售后服务网点明细表

（包括：1、投标人指定的中标后本项目总负责人姓名、职务和详细联系方法，负责有关的咨询查询、签定执行合同、无条件履行售后服务承诺等事务；

- 统一销售热线；

- 销售及售后服务代理网点的详细地址、电话、传真。）

  - 投标人服务项目偏离表

（详见本招标文件第五部分“招标货物清单、质量要求和供货”）

如投标人提供的服务与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《服务项目偏离表》，完全满足招标文件要求的投标人需应答“完全满足招标文件的全部要求”。

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：（以包为单位分别填报）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全满足招标文件的全部要求 |  |

投标人公章：

投标人代表签字：

日期：    年    月    日

  - 投标货物的保修期声明

  - 投标人认为需要提供的其他说明和资料

  - 进出口合同签约方信息（格式）

如投标人不能直接签订进出口合同，需明确提供其境外签约公司信息，具体包括：

1.进出口合同签约公司名称（中英文）；

2.联系人：

3.联系方式：固定电话：               传真：

手机：

Email:

4.签约公司与投标人的关系(请提供证明材料，如代理协议或股权证明等)

5.签约公司与投标人就此项目的责任及义务约定。

第八部分 廉洁承诺书

承担北京大学医学部供货项目廉洁承诺书

为防止供货活动中违法违纪行为和不廉洁现象的发生，乙方在北京大学医学部逸夫楼报告厅音视频及灯光系统设备采购项目中，自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条  具备参与医学部招标文件规定的资格、资质要求。遵循诚实信用原则，不发生损害各方当事人合法权益的不正当行为。严格遵守法律法规、政策以及有关廉政建设的各项规定。

第二条  严格执行合同，自觉按合同办事。与医学部有关人员保持正常的业务交往，遵循以下规定：

(一) 不为相关部门、人员赠送礼金、储值卡、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不为相关部门、人员安排宴请、健身、娱乐等活动。

(三) 不为相关人员报销应由个人支付的费用。

(四) 不为相关部门、人员提供违反合同约定的通讯、交通工具、高档办公用品。

(五) 不为相关人员在住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等方面提供方便。

(六) 不为相关人员提供违反规定的其它不正当利益。

第三条  如自愿表示对医学部给予其他形式优惠或捐赠，会在合同书中写明。

第四条  发现各方当事人有违规或不廉洁行为的，及时提醒，予以纠正；情节严重的，主动向医学部监察室举报。

第五条  如未履行上述承诺，自愿被取消中标或供货资格并按医学部有关规定办理。造成损失的，医学部有通过法律途径进行追究的权利。

第六条  本承诺书是合同附件，乙方与合同一并签署，具有同等法律效力。

第七条  本承诺书一式三份，两份附双方合同之后，一份存医学部监察室。

承诺单位（盖章)：

法定代表人（签字）：

地址：

电话：                                                                        									年   月   日