气瓶阀门拆装安全操作规程

一、总则

- 本规程适用于除剧毒、强腐蚀性、自燃等特殊气体外的常规气瓶阀门拆装作业。

- 阀门拆装作业必须由经过专门培训、考核合格的专业人员进行。

- 作业前必须确认气瓶内介质，并查阅其《安全技术说明书》。

二、安全准备

1. 个人防护装备

- 必须佩戴安全防护眼镜或面罩。

- 穿戴防砸防穿刺安全鞋和防护手套（根据介质选择耐油、耐低温或防化手套）。

- 对于可能存在残余气体的操作，应在通风良好处进行，必要时佩戴防毒面具。

2. 工具与设备准备

- 使用专用扳手（如T型扳手、钩头扳手），严禁使用活络扳手或随意加长力臂。

- 准备备用密封垫圈（材质必须与气体相容，如氧气阀必须用聚四氟乙烯等无油材料）。

- 准备检漏液或便携式气体检测仪。

- 确保工作区域无油污、无火源、通风良好。

三、拆卸流程（以更换减压阀或阀门维修为例）

步骤一：确认瓶内状态与泄压

- 检查气瓶标识，确认气体种类。

- 完全关闭瓶阀。

- 缓慢打开减压阀或管路阀门，将系统内残余气体完全排空，直至压力表归零。

- 对于易燃、有毒气体，排气必须接入专用排气系统或引至室外安全处。

步骤二：拆卸连接

- 使用合适的专用扳手，先缓慢松开减压阀与瓶阀的连接螺母（通常为左旋螺纹，但需确认，如氢气瓶阀接口为反向螺纹）。

- 拆卸时，操作者身体应避开瓶阀出口方向，防止残余气体或部件弹出。

- 将减压阀或管路平稳移开。

步骤三：拆卸瓶阀（仅限必要情况）

注意：此操作风险较高，通常应由气瓶检验机构专业人员进行。用户自行拆卸仅限于特定可拆卸阀门的更换。

- 确认气瓶内部无压力。

- 使用规格完全匹配的固定扳手卡住瓶阀底座，防止瓶体转动。

- 使用专用阀门扳手，沿正确方向（通常为逆时针）缓慢均匀用力，将阀门从瓶口旋下。

- 阀门拆下后，立即用清洁的专用堵头封住瓶口，防止污染物进入。

四、安装流程

步骤一：检查与准备

- 检查新阀门或待装阀门的型号、螺纹规格是否与气瓶匹配，密封垫圈是否完好。

- 用无油布或专用清洁剂清洁瓶口螺纹和阀门螺纹，确保无灰尘、无油脂、无损伤。

  - 特别强调：氧气瓶阀及瓶口必须使用绝对无油的工具和材料进行脱脂清洗。

- 检查瓶口密封面是否完好。

步骤二：安装阀门

- 取下瓶口堵头。

- 将阀门用手对准螺纹轻轻旋入，确保螺纹对正，无卡涩。

- 使用专用扳手进行紧固。严禁过度拧紧，以防损坏螺纹。通常紧固至手拧不动后，再用扳手拧紧1/4至1/2圈即可，或遵循制造商扭矩要求。

- 对于可燃气体，可在螺纹连接处使用专用密封胶（必须与气体相容）。

步骤三：连接减压阀或管路

- 将新密封垫圈放入接头。

- 将减压阀或管路接头与瓶阀出口对准，用手初步旋紧连接螺母。

- 用扳手对称、均匀地紧固连接螺母。

五、安装后检漏与测试

步骤一：初步检漏

- 完全关闭减压阀的调节旋钮。

- 缓慢打开瓶阀，观察高压表读数，确认气瓶有压力。

- 用检漏液（肥皂水）或气体检测仪，对所有螺纹连接处、阀门阀杆处进行仔细检漏。

  - 对于易燃有毒气体，必须使用检测仪。

- 如有气泡或报警，立即关闭瓶阀，泄压后重新紧固或检查密封件。

步骤二：系统测试

- 确认无泄漏后，缓慢调节减压阀，向系统充入低压气体。

- 再次对下游管路接口进行检漏。

- 测试阀门开关是否灵活，减压阀调节是否正常。

六、关键注意事项

- 压力确认：拆卸前必须100%确认系统已完全泄压。这是防止阀门或部件高速飞出的最重要步骤。

- 螺纹识别：

  - 绝大多数气瓶阀门为正螺纹（右旋），即“顺时针紧，逆时针松”。

  - 例外：部分可燃气体（如氢气、乙炔）的瓶阀与减压阀连接处可能采用反螺纹（左旋），通常有凹槽或“L”标记。操作前必须确认。

- 禁油管理：涉及氧气、氧化性气体的阀门、工具、手套、密封件必须严格禁油。应设立专用工具柜。

- 暴力禁止：遇到螺纹锈死、卡死时，严禁强行拆卸。应使用专用松动剂处理，或交由专业机构处理。

- 专用原则：阀门、减压阀、密封件必须专气专用，不可混用。特别是氢气、氧气、乙炔的阀门接口规格不同，以防误接。

- 环境安全：拆装易燃气体阀门时，确保周围无任何火源、热源，并使用防爆工具。通风必须良好。

七、记录与维护

- 每次拆装后应记录操作日期、气瓶号、操作人员、更换部件等信息。

- 定期检查阀门和减压阀的密封性能及完好性。

安全警示：阀门是气瓶安全的关键屏障。不规范拆装极易导致严重泄漏、火灾爆炸或机械伤害事故。如无充分把握，请将阀门维修更换工作委托给气瓶检验站或专业技术人员。